附件1

# 采购需求

## 一、项目概况

1.项目名称：洛阳市中医院（伊滨院区、南院、北院、涧西院区）污水处理站整体运维服务项目

2.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、技术需求或服务要求等）

伊滨院区：设计处理水量为2000m³/d，报价包含但不限于以下内容：污水运维人员费用，在线监测（BOD、COD、氨氮、余氯、流量、PH等）环保专线费、在线监测运维费，污泥压滤处置费用，污水处理站维修费用（1000元以下由运行单位负责），日常化验费、劳保费、管理费等，包含放射废水运维。

南院：设计处理水量为1000m³/d，报价包含但不限于以下内容：污水运维人员费用，在线监测（流量）环保专线费、在线监测运维费，污泥压滤处置费用，污水处理站维修费用（1000元以下由运行单位负责），日常化验费、劳保费、管理费等。

北院：设计处理水量约500m³/d，报价包含但不限于以下内容：污水运维人员费用，在线监测（流量、余氯）环保专线费、在线监测运维费，污泥压滤处置费用，污水处理站维修费用（1000元以下由运行单位负责），日常化验费、劳保费、管理费等。

涧西院区：设计处理水量约500m³/d，报价包含但不限于以下内容：污水运维人员费用，在线监测（流量、余氯）环保专线费、在线监测运维费，污泥压滤处置费用，污水处理站维修费用（1000元以下由运行单位负责），日常化验费、劳保费、管理费等。

- 排放水质及废气、污泥等需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医疗机构水污染物排放标准》（DB412555-2023）等相关标准要求。

## 二、服务内容（包括但不限于）

1.污水处理站设施、设备运行、操作及管理；

2.污水处理站日常运行工艺指标把控，水质化验；

3.污水处理站运行设备的日常维护、保养、检修以及1000元以下易损件的免费更换（包含日常保养机油、皮带、齿轮油等耗材），超过1000元报请医院，由医院负责采购；

4.污水处理站格栅垃圾清扫、污泥压滤处置；

5.污水处理站在线监测设备运维；

6.污水处理站运行台账，维修台账，化学品使用台账及检测报告等资料填写、归档及规范化管理工作；

7.污水处理站运维管理人员技术培训、考核、安全及职业卫生防护管理及健康保护；

8.污水处理站运行应急处理，编写应急预案，定期组织应急演练；

9.临时性环保报告的编制及排污许可信息、污染源监测信息、企业环境信用评价、企业环境信息依法披露等的填报；

10.接受并协助医院、生态环境部门、疾控中心等部门的管理、监督、检查，承担污水处理废水、废气和污泥等未达到排放或处置引起的违法违规责任及处罚费用；

11.设施场所及设备间蚊虫等消杀和卫生工作；

12.污水处理站相关的其他工作。

## 三、技术要求

1.污水处理设备维修保养要求

1.1严格按照设计要求或说明书要求，进行设备的保养、维修，制定设备保养、维修档案，规范污水站设施、设备运行；

1.2定期对格栅机、污泥池进行清理，对护栏、爬梯、管道、支架和盖板等定期进行检查、维护；

1.3定期检查污水站内电气元件及线路，防止发生缺项、短路等故障，故障电气元件应及时维修、更换；

1.4定期对加药剂量泵进行检查，保持加药泵正常运行；加药管道、阀门及时检查，清理内部堵塞物，保持管路顺畅；

1.5定期对污水站运行设备进行保养、检修，负责1000元以下易损件的免费更换（包含日常保养机油、皮带、齿轮油等耗材），超过1000元报请医院，由医院负责采购；

1.6污水处理站的运行日志、检测记录、设备维护保养记录、维修记录、培训记录、应急演练、污水排放记录表等需详实纪录并妥善保存，定期移交给院方；

2.污水处理站运维人员要求

2.1污水处理设备维护人员须持证上岗，其他技术人员应为具有相关专业工作经验的熟练技术工人，年龄均不超过60周岁，如有人员调整，须提前一个月书面告知，人员资质不变；

2.2值班人员须确保24小时在岗，配备一名项目经理（环境工程或给排水中级职称）、一名维修工程师（低压电工作业证），六名操作工人（污水运行操作工证）。认真记录污水处理设备每日运行情况，需对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，并安排专人对自控系统进行维护。

2.3派驻现场的维保人员需遵守院方的规章制度，服从院方的指挥和管理；

2.4维保人员在实施维保过程中，因操作不当导致事故或设备受损的，由维保单位负全部责任（如有争议，聘请第三方进行评估裁定）。

3.智慧化运行

为满足我院智慧化后勤总体需求，供应商需无偿提供污水处理站智慧化运营措施，建立污水站智慧管理平台，要求日常巡检电子化、设备故障报警、画面可视化、维修保养台账电子化、数据分析与优化、远程集中管控、检测报告信息化、自动生成日报月报等。同时自行提供相应数据化硬件包括路由器、智能网关、数据大屏、工控机、软件平台及各类传感器等。

四、其他要求

1.污水处理站正常运行情况下的水、电费由院方负责；

2.中标人应服从医院管理，需制定严格的工作制度、工作流程、管理制度及突发事件的应急预案；

3.中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全权负责；

4.中标人在服务过程中由于疏忽、过失行为给医院或他人造成损失的，一切责任和费用由中标人承担；

5.中标人应确保污水站24h*365天，有人值守，不得超班次连续上班。如有数据异常应及时告知院方并查找原因，做出应急处理后向环保部门上报；

6.中标人需确保污水达标排放，由于运维责任落实不到位导致不达标所产生的行政处罚（含罚款）等由中标人承担；