北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区锅炉及附属设备维保服务范围

一、医院概述：

北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨区院区（伊滨区西棘街9号）是集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的综合性国家三级甲等中医院。是国家区域医疗中心建设单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院项目建设单位、全国中医特色重点中医院建设单位、国家中医住院医师规范化培训基地。
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二、医院需求：

医院锅炉房在地下一层，锅炉房内配置3台WNS3-1.0-Q型“江苏太湖”燃气低氮蒸汽锅炉（燃烧器采用PYRONIAO美•派诺尼奥低氮燃烧器）及附属配套设备，与2台WNS5.6-1.0/95/ 70-Q型“江苏太湖”燃气低氮蒸汽锅炉（燃烧器采用PYRONIAO美•派诺尼奥低氮燃烧器）及附属配套设备。

现需持有《中华人民共和国特种设备生产许可证-锅炉安装（含修理、改造）B级》以上资质（含B级）的专业维保公司，对医院锅炉房内5台锅炉及附属配套设备提供年度维护保养，以确保锅炉安全高效运行。

维保范围

（一）、锅炉房内5台燃气低氮锅炉及附属配套设备维保清单：

	序号
	设备名称
	台/项
	型号
	品牌
	备注

	1-1
	燃气低氮蒸汽锅炉
	3套
	WNS3-1.0-Q
（含顶置节能冷凝一体机、取样器、分汽缸）
	江苏太湖锅炉
	

	1-2
	蒸汽锅炉配套燃烧器
	3台
	PYBG/210E(一体机)
	PYRONIAO

美•派诺尼奥
	

	1-3
	蒸汽锅炉配套控制柜
	3套
	PLC智能控制柜
	江苏太湖锅炉
	

	1-4
	蒸汽锅炉给水泵
	4台
	CDM5-20(Q=5,H=124,P=3)
	南方泵
	

	2-1
	燃气低氮承压热水锅炉
	2套
	WNS5.6-1.0/95/70-Q
	江苏太湖锅炉
	

	2-2
	热水锅炉配套燃烧器
	2台
	PYBND/500/E(分体机)
（含顶置节能冷凝一体机、取样器）
	PYRONIAO

美•派诺尼奥
	

	2-3
	热水锅炉配套控制柜
	2套
	PLC智能控制柜
	江苏太湖锅炉
	

	3
	一次热媒循环泵
	3台
	
	南方泵
	

	4
	定压补水泵
	2台
	CDM10-4(Q=10,H=34,P=1.5)
	南方泵
	

	5
	水处理
	1台
	10T/h(双阀双罐)
	浙江润新
	

	6
	不锈钢软水箱
	1台
	12立方
	略
	

	7
	PLC总控制柜
	1台
	
	
	

	8
	群控上位机
	1台
	
	
	

	9
	锅炉房管道、阀门、仪表
	1套
	
	
	

	年度维保费：


（二）、工作范围说明：

1、本报价包含上述清单内的锅炉、燃烧器、水泵、水处理、软水箱、锅炉控制柜、上位机、阀门、仪表等设备及配件的定期点检、应急维修服务。

2、五台锅炉燃烧器本体的维护保养：含稳焰盘清洁及校对、点火棒清洁及校对、风机叶轮清洁、平衡、风道清洁、风门清洁及校对、风压校正、光电管或电离子棒校对及清洁、燃烧筒调节与检查等。

3、燃烧器气路管道系统的维护保养：检查及测试检漏系统、过滤器清洁及检查滤布、稳压阀出口压力校正、电磁阀工况及行程检查、校正、整体气密性检查。

4、燃烧器电路系统及锅炉控制部分：伺服机构检查及调节、程序控制器调试、燃烧器主体及气路管道至电控箱信号线路测试安全性检查、锅炉缺水保护安全性检查。燃烧机熄火保护，风压保护，低气压保护功能的检查与校正。

5、本报价包含低值易耗耗材购买及设备配件更换劳务费用，不包含500元以上单个设备配件购买费用，500元以下单个设备配件购买费用由维保单位承担。

6、若因甲方手续问题无法通过年检，产生的特别协调费用不在此报价范围。

7、此报价包括压力表、安全阀校验及锅检院正规收费项目。

8、此报价内包含迎检配合的劳务费用（人孔、手孔、前后烟箱的开启、闭合恢复，以及水压试验等配套服务）。

9、低值易耗包括：管道除锈、防锈；螺丝紧固；老化配件的更换；金属垫、密封胶、石棉绳、螺母螺栓、焊条、切割片、油漆、电工胶布、扎带、线鼻、螺丝、保险丝、端子的易耗品的使用及更换。

10、季度性检修；紧急抢修（不限次数）。

11、包含软化水装置树脂和工业盐的购买费用，包含更换换树脂的劳务费用。

12、做好锅炉水质的检测，确保水质达标。

13、每月底对锅炉燃气使用情况做好分析，确保锅炉设备经济运行。

14、关于锅炉年检: 

⑴、联系洛阳锅检院对锅炉进行年度定期检验，确保锅炉年检合格并取得年检合格报告。

⑵、拆卸锅炉安全阀，送洛阳市检验单位校验。取得检验合格证，取回安全阀并安装。

⑶、拆卸锅炉压力表，送洛阳市表检验单位校验。取得检验合格证，取回压力表并安装。

⑷、年检费用、压力表及安全阀校验费用由维保单位支付。

⑸、若因甲方手续问题无法通过年检，产生的特别协调费用不在此报价范围。

本报价为“基本版服务版”服务收费标准。

定期维保服务：一年内包括含月度保12次，半年保1次，年度保1次（结合锅炉年检时间约定）。不定期服务：为应急维修服务，根据实际需求，不计次数。

注：如需咨询或踏勘现场，请联系宋先生 13838450002
